## 估算总表
投资估算审定表
序号 | 工程和费用名称 | 估 算 价 值 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占比/备注
|  | 建筑工程 | 设备费用 | 安装工程 | 其他 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
| 工程总投资 | 1643.6074 | 1439.01 | 546.409 | 750.7 | 4379.7264 | m3/d | 15000 | 2919.8176 | 100%
| 建设投资 | 1643.6074 | 1439.01 | 546.409 | 623.785 | 4252.8114 | m3/d | 15000 | 2835.2076 | 97.1%
㈠ | 工程费用 | 1643.6074 | 1439.01 | 546.409 |  | 3629.0264 | m3/d | 15000 | 2419.3509 | 82.86% |  | 4379.7264 | 18.1451
Ⅰ | 新建部分 | 1196.808 | 885.26 | 171.538 |  | 2253.606 | m3/d | 15000 | 1502.404 | 51.46% |  | 4252.8114 | 72.5805
1 | 高效沉淀池 | 285.6001 | 233.6 | 46.72 |  | 614.5951 | m3 | 2321.952 | 1230 | 钢砼结构 | 1250 | 3629.0264 | 1643.6074
2 | 上部建筑 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 48.675; 技术经济指标（元） 单位: m2; 技术经济指标（元） 数量: 177; 技术经济指标（元） 指标: 2750 |  | 2800 | 1643.6074 | 546.409
3 | 中间水池 | 31.5 | 25.5 | 5.1 |  | 62.1 | m3 | 210 | 1500 |  |  | 1439.01 | 55.1022
4 | 反硝化深床滤池 | 383.1397 | 330.9 | 66.18 |  | 838.374 | m3 | 3331.65 | 1150 |  | 1200 | 546.409 | 1439.01
5 | 上部建筑 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 58.1542; 技术经济指标（元） 单位: m2; 技术经济指标（元） 数量: 211.47; 技术经济指标（元） 指标: 2750 |  | 2800 | 308.7619
6 | 污泥浓缩池 | 51.81 | 19.56 | 3.912 |  | 75.282 | m3 | 431.75 | 1200 |  |  | 315.0231
7 | 污泥脱水车间 | 247.641 | 225.7 | 40.626 |  | 513.967 | m2 | 669.3 | 3700 | 框架结构 | 3800 | 73.143
8 | 生物除臭滤池 | 10.2879 | 50 | 9 |  | 69.2879 | m2 | 89.46 | 1150 | 玻璃钢箱体 | 1200 | 53.772
9 | 基坑支护及降水 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 80; 估 算 价 值 （万元） 合计: 80 | 暂估
Ⅱ | 改造部分 | 247.3604 | 204.1 | 197.034 |  | 648.4944 | m3/d | 15000 | 432.3296 | 14.81%
1 | 细格栅及旋流沉砂池 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 10; 估 算 价 值 （万元） 设备费用: 42.3; 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 8.46; 估 算 价 值 （万元） 合计: 60.76 | 设备更换
2 | 百乐克生物反应池清淤 | 112.7196 |  |  |  | 112.7196 | m3 | 10735.2 | 105 | 厚度1.5m
3 | 百乐克生物反应池垫层 | 42.9408 |  |  |  | 42.9408 | m2 | 7156.8 | 60 | 100厚素砼
4 | 百乐克生物反应池新增挡墙 | 56.7 |  |  |  | 56.7 | m3 | 189 | 3000 | 钢筋混凝土
5 | 百乐克生物反应池设备安装 | 25 | 161.8 | 69.574 |  | 256.374 | m3/d | 15000 | 170.916
6 | 百乐克生物反应池除臭加盖 |  |  | 119 |  | 119 | m2 | 1700 | 700 | 玻璃钢
Ⅲ | 总图及配套工程 | 199.439 | 349.65 | 177.837 |  | 726.926 | m3/d | 15000 | 484.6173 | 16.6%
1 | 管线综合 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 80; 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 50; 估 算 价 值 （万元） 合计: 130 | 估列
2 | 绿化破复 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | m2 | 1200 | 80
3 | 道路破复 | 28 |  |  |  | 28 | m2 | 1000 | 280
4 | 新建道路广场 | 39.839 |  |  |  | 39.839 | m2 | 1593.56 | 250
5 | 电气工程 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 30; 估 算 价 值 （万元） 设备费用: 186.45; 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 98.461; 估 算 价 值 （万元） 合计: 314.911
6 | 自控仪表 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 12; 估 算 价 值 （万元） 设备费用: 163.2; 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 29.376; 估 算 价 值 （万元） 合计: 204.576
6 | 10kv电源外线 |  |  | 0 |  | 0 | m | 0 | 180
㈡ | 工程建设其他费用 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 308.7619; 估 算 价 值 （万元） 合计: 308.7619 | 7.05%
1 | 征地费（暂不考虑） | 估 算 价 值 （万元） 其他: 0; 估 算 价 值 （万元） 合计: 0; 技术经济指标（元） 单位: 亩; 技术经济指标（元） 指标: 0 | 0%
1 | 项目前期工作咨询费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 12; 估 算 价 值 （万元） 合计: 12 | 0.3307%
2 | 项目建设管理费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 15; 估 算 价 值 （万元） 合计: 15 | 0.4133%
3 | 工程监理费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 55.1022; 估 算 价 值 （万元） 合计: 55.1022 | 1.518%
4 | 生产准备费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 3; 估 算 价 值 （万元） 合计: 3 | 0.08267%
5 | 联合试运转费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 14.3901; 估 算 价 值 （万元） 合计: 14.3901 | 0.3965%
6 | 工程测量费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 6; 估 算 价 值 （万元） 合计: 6 | 0.1653%
7 | 工程勘察费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 18.1451; 估 算 价 值 （万元） 合计: 18.1451 | 0.5%
8 | 工程设计费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 72.5805; 估 算 价 值 （万元） 合计: 72.5805 | 2%
9 | 控价编制及审核 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 17.4398; 估 算 价 值 （万元） 合计: 17.4398 | 0.4806%
10 | 工程结算费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 13.5205; 估 算 价 值 （万元） 合计: 13.5205 | 0.3726%
11 | 财务决算费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 12.3855; 估 算 价 值 （万元） 合计: 12.3855 | 0.3413%
12 | 施工阶段全过程造价控制 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 17.4193; 估 算 价 值 （万元） 合计: 17.4193 | 0.48%
13 | 施工图审查费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 4.4456; 估 算 价 值 （万元） 合计: 4.4456 | 0.1225%
14 | 招标代理服务费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 15.7516; 估 算 价 值 （万元） 合计: 15.7516 | 0.434%
15 | 场地准备及临时设施费 | 估 算 价 值 （万元） 合计: 0 | 0%
16 | 工程保险费 | 估 算 价 值 （万元） 合计: 0 | 0%
17 | 高可靠性供电费 |  |  |  | 0 | 0 | KVA | 0 | 250 | 0%
15 | 第三方检测监测费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 10; 估 算 价 值 （万元） 合计: 10 | 0.2756%
16 | 环境影响咨询服务费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 6.72; 估 算 价 值 （万元） 合计: 6.72 | 0.1852% |  | 6.6817
17 | 水土保持咨询服务费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 9.8616; 估 算 价 值 （万元） 合计: 9.8616 | 0.2717%
18 | 安全性评价费 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 5; 估 算 价 值 （万元） 合计: 5 | 0.1378%
㈢ | 基本预备费8% | 估 算 价 值 （万元） 其他: 315.0231; 估 算 价 值 （万元） 合计: 315.0231 | 7.193% |  | 3402
㈣ | 建设期贷款利息 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 73.143; 估 算 价 值 （万元） 合计: 73.143 | 1.67% |  | 73.143
㈤ | 铺底流动资金 | 估 算 价 值 （万元） 其他: 53.772; 估 算 价 值 （万元） 合计: 53.772 | 1.228%

## 新建
设备及安装估算表
工程名称:新建部分
序号 | 项目名称 | 工程量 |  | 设备费用 |  | 安装工程 |  | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元）
一 | 高效沉淀池 |  |  |  | 2336000 |  | 467200
1 | 混凝搅拌机 Φ=1500mm，P=50r/min，N=11kw | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 14400 | 14400 |  | 混凝搅拌机 | Φ=1500mm，P=50r/min，N=11kw | 产品 | 套 | 1
2 | 絮凝搅拌机 Φ=100mm，P=25r/min，N=7.5kw | 套 | 2 | 150000 | 300000 | 12000 | 24000 |  | 絮凝搅拌机 | Φ=100mm，P=25r/min，N=7.5kw | 产品 | 套 | 2
3 | 反应室及导流筒 Q=12~20L/s,N=1.5kw | 套 | 2 | 500000 | 1000000 | 40000 | 80000 |  | 反应室及导流筒 | Q=12~20L/s,N=1.5kw | 成品 | 套 | 2
4 | 浓缩刮泥机 Q=20~35m3/h,H=6m N=1.4KW | 个 | 2 | 150000 | 300000 | 12000 | 24000 |  | 浓缩刮泥机 | Q=20~35m3/h,H=6m N=1.4KW | 产品 | 个 | 2
5 | 集水钢槽 3520x300x400 | 副 | 16 | 12000 | 192000 | 960 | 15360 |  | 集水钢槽 | 3520x300x400 | SS304 | 副 | 16
6 | 斜管 斜长1.0m，内切圆直径50mm | m3 | 91 | 4000 | 364000 | 320 | 29120 |  | 斜管 | 斜长1.0m，内切圆直径50mm | 乙丙共聚 | m3 | 91
7 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 280320 | 280320
二 | 中间水池 |  |  |  | 255000 |  | 51000
1 | 潜水排污泵 Q=495m3/d H=8m N=35kw | 台 | 3 | 85000 | 255000 | 6800 | 20400 |  | 潜水排污泵 | Q=495m3/d H=8m N=35kw | 产品 | 台 | 3
2 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 30600 | 30600
三 | 反硝化深床滤池 |  |  |  | 3309000 |  | 661800
1 | 折板桨搅拌机 D=700mm N=7.5KW | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 6000 | 6000 |  | 折板桨搅拌机 | D=700mm N=7.5KW | 产品 | 台 | 1
2 | 潜水搅拌机 φ=260mm 960rpm N=1.5kW | 套 | 2 | 48000 | 96000 | 3840 | 7680 |  | 潜水搅拌机 | φ=260mm 960rpm N=1.5kW | 产品 | 套 | 2
3 | 反冲洗水泵 Q=518m3/h，H=10m N=22kw | 个 | 2 | 60000 | 120000 | 4800 | 9600 |  | 反冲洗水泵 | Q=518m3/h，H=10m N=22kw | 产品 | 个 | 2
4 | 反冲洗废水提升泵 Q=85m3/h，H=7.0m N=4.0kw | 个 | 2 | 15000 | 30000 | 1200 | 2400 |  | 反冲洗废水提升泵 | Q=85m3/h，H=7.0m N=4.0kw | 产品 | 个 | 2
5 | 电动单梁悬挂起重机 S=12m T=1t N=2X0.4Kw | 套 | 1 | 55000 | 55000 | 4400 | 4400 |  | 电动单梁悬挂起重机 | S=12m T=1t N=2X0.4Kw | 产品 | 套 | 1
6 | MD1型电动葫芦 T=1.0t H=9m N=4.5+0.8KW | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 800 |  | MD1型电动葫芦 | T=1.0t H=9m N=4.5+0.8KW | 产品 | 套 | 1
7 | 反冲洗罗茨风机 Q=72m3/minP=79.3Kpa N=132kw | 个 | 2 | 280000 | 560000 | 22400 | 44800 |  | 反冲洗罗茨风机 | Q=72m3/minP=79.3Kpa N=132kw | 产品 | 个 | 2
8 | 螺杆式空压机 Q=25.5m3/hP=0.7Mpa N=4.0kw | 个 | 2 | 22000 | 44000 | 1760 | 3520 |  | 螺杆式空压机 | Q=25.5m3/hP=0.7Mpa N=4.0kw | 产品 | 个 | 2
9 | 储气罐 1m3 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 640 | 640 |  | 储气罐 | 1m3 | PE | 个 | 1
10 | 滤池进水气动闸板 400x400mm | 个 | 4 | 28000 | 112000 | 2240 | 8960 |  | 滤池进水气动闸板 | 400x400mm | 产品 | 个 | 4
11 | 滤池出水气动调节蝶阀 DN300 PN10 | 个 | 4 | 18000 | 72000 | 1440 | 5760 |  | 滤池出水气动调节蝶阀 | DN300 PN10 | 产品 | 个 | 4
12 | 反洗进水气动蝶阀 DN300 PN10 | 个 | 4 | 16000 | 64000 | 1280 | 5120 |  | 反洗进水气动蝶阀 | DN300 PN10 | 产品 | 个 | 4
13 | 反洗出水气动蝶阀 DN400 PN10 | 个 | 4 | 25000 | 100000 | 2000 | 8000 |  | 反洗出水气动蝶阀 | DN400 PN10 | 产品 | 个 | 4
14 | 反洗水泵手动蝶阀 DN300 PN10 | 个 | 2 | 3600 | 7200 | 288 | 576 |  | 反洗水泵手动蝶阀 | DN300 PN10 | 产品 | 个 | 2
15 | 滤池气洗气动蝶阀 DN350 PN10 | 个 | 4 | 22000 | 88000 | 1760 | 7040 |  | 滤池气洗气动蝶阀 | DN350 PN10 | 产品 | 个 | 4
16 | 气洗风机手动蝶阀 DN350 PN10 | 个 | 2 | 4500 | 9000 | 360 | 720 |  | 气洗风机手动蝶阀 | DN350 PN10 | 产品 | 个 | 2
17 | 气洗风机电动蝶阀 DN350 PN10 N=0.37kw | 个 | 2 | 20000 | 40000 | 1600 | 3200 |  | 气洗风机电动蝶阀 | DN350 PN10 N=0.37kw | 产品 | 个 | 2
18 | 电动反冲洗水量调节阀 DN300 PN10 N=0.37kw | 个 | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 1200 |  | 电动反冲洗水量调节阀 | DN300 PN10 N=0.37kw | 产品 | 个 | 1
19 | 手动闸阀 DN150 PN10 | 个 | 2 | 2900 | 5800 | 232 | 464 |  | 手动闸阀 | DN150 PN10 | 产品 | 个 | 2
20 | 手动闸阀 DN100 PN10 | 个 | 4 | 1700 | 6800 | 136 | 544 |  | 手动闸阀 | DN100 PN10 | 产品 | 个 | 4
21 | 微阻缓闭止回阀 DN300 PN10 | 个 | 2 | 18000 | 36000 | 1440 | 2880 |  | 微阻缓闭止回阀 | DN300 PN10 | 产品 | 个 | 2
22 | 微阻缓闭止回阀 DN150 PN10 | 个 | 2 | 8000 | 16000 | 640 | 1280 |  | 微阻缓闭止回阀 | DN150 PN10 | 产品 | 个 | 2
23 | 风用蝶式止回阀 DN300 PN10 | 个 | 2 | 4000 | 8000 | 320 | 640 |  | 风用蝶式止回阀 | DN300 PN10 | 产品 | 个 | 2
24 | 气水分布块 每格35m2 | 池 | 4 | 350000 | 1400000 | 28000 | 112000 |  | 气水分布块 | 每格35m2 | 产品 | 池 | 4
25 | 卵石 鹅卵石五种级配分布粒径8~40mm | m3 | 64 | 300 | 19200 | 24 | 1536 |  | 卵石 | 鹅卵石五种级配分布粒径8~40mm | 产品 | m3 | 64
26 | 石英砂滤料 有效粒径2~4mm，均匀系数：1.4，球形度不小于0.8，莫氏硬度：6-7，比重：大于或等于2.6 | m3 | 260 | 1200 | 312000 | 96 | 24960 |  | 石英砂滤料 | 有效粒径2~4mm，均匀系数：1.4，球形度不小于0.8，莫氏硬度：6-7，比重：大于或等于2.6 | 产品 | m3 | 260
27 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 397080 | 397080
四 | 污泥浓缩池 |  |  |  | 195600 |  | 39120
1 | 垂架式中心传动浓缩机 Φ=10m，N=0.37KW | 台 | 1 | 180000 | 180000 | 14400 | 14400 |  | 垂架式中心传动浓缩机 | Φ=10m，N=0.37KW | 产品 | 台 | 1
2 | 出水三角堰 L=2m B=220mm | 块 | 13 | 1200 | 15600 | 96 | 1248 |  | 出水三角堰 | L=2m B=220mm | SS304 | 块 | 13
3 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 23472 | 23472
五 | 污泥脱水车间 |  |  |  | 2257000 |  | 406260
1 | 高压隔膜压滤机 过滤面积200m2，滤室容积3.0m3单片滤布厚度，0.7mm，滤板1250x1250x78,工作压力≤25Mpa,压榨压力≤2.0Mpa，进料压力≤1.2Mpa | 套 | 2 | 700000 | 1400000 | 56000 | 112000 |  | 高压隔膜压滤机 | 过滤面积200m2，滤室容积3.0m3单片滤布厚度，0.7mm，滤板1250x1250x78,工作压力≤25Mpa,压榨压力≤2.0Mpa，进料压力≤1.2Mpa | 产品 | 套 | 2
2 | 低压进料螺杆泵 Q=40m3/h，压力0.6Mpa,N=30Kw | 台 | 2 | 120000 | 240000 | 9600 | 19200 |  | 低压进料螺杆泵 | Q=40m3/h，压力0.6Mpa,N=30Kw | 产品 | 台 | 2
3 | 高压进料螺杆泵 Q=20m3/h，压力1.2Mpa,N=22Kw | 台 | 2 | 100000 | 200000 | 8000 | 16000 |  | 高压进料螺杆泵 | Q=20m3/h，压力1.2Mpa,N=22Kw | 产品 | 台 | 2
4 | 洗布水箱 V=5m3 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 160 |  | 洗布水箱 | V=5m3 | 碳钢 | 套 | 1
5 | 高压柱塞泵 Q=205L/min 排出压力6MPa N=30kw | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 8000 | 8000 |  | 高压柱塞泵 | Q=205L/min 排出压力6MPa N=30kw | 产品 | 台 | 1
6 | 螺杆式空压机 Q=2.3m3/min，排气压力0.85Mpa，N=15Kw | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 6400 | 6400 |  | 螺杆式空压机 | Q=2.3m3/min，排气压力0.85Mpa，N=15Kw | 产品 | 台 | 1
7 | 三氯化铁储罐 V=10m3 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 3200 | 3200 |  | 三氯化铁储罐 | V=10m3 | PE | 套 | 1
8 | 三氯化铁投加泵 V=6.0m3/h，H=20m,N=3.0Kw | 台 | 2 | 22000 | 44000 | 1760 | 3520 |  | 三氯化铁投加泵 | V=6.0m3/h，H=20m,N=3.0Kw | 产品 | 台 | 2
9 | 三氯化铁卸料泵 V=30m3/h，H=30m,N=5.5Kw | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 1200 |  | 三氯化铁卸料泵 | V=30m3/h，H=30m,N=5.5Kw | 产品 | 台 | 1
10 | PAM制备装置 1000L/h V=3m3,N=2.2Kw | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 8000 | 8000 |  | PAM制备装置 | 1000L/h V=3m3,N=2.2Kw | 产品 | 套 | 1
11 | PAM投加泵 Q=2.0m3/h，H=30m,N=1.5Kw | 台 | 2 | 18000 | 36000 | 1440 | 2880 |  | PAM投加泵 | Q=2.0m3/h，H=30m,N=1.5Kw | 产品 | 台 | 2
12 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 225700 | 225700
六 | 除臭生物滤池 |  |  |  | 500000 |  | 90000
1 | 一体化除臭设备 Q=15000m3/h 4.0mx9.0mx3.6m | 套 | 1 | 500000 | 500000 | 40000 | 40000 |  | 一体化除臭设备 | Q=15000m3/h 4.0mx9.0mx3.6m | 产品 | 套 | 1
2 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 50000 | 50000

## 改造
设备及安装估算表
工程名称:改造部分
序号 | 项目名称 | 工程量 |  | 设备费用 |  | 安装工程 |  | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元）
一 | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  | 423000 |  | 84600
1 | 回转式格栅除污机 B=900mm,P=1.1kw,60° | 套 | 2 | 125000 | 250000 | 10000 | 20000 |  | 回转式格栅除污机 | B=900mm,P=1.1kw,60° | 产品 | 套 | 2
2 | 沉砂池搅拌器 12~20rpm，N=1.5Kw | 套 | 2 | 38000 | 76000 | 3040 | 6080 |  | 沉砂池搅拌器 | 12~20rpm，N=1.5Kw | 产品 | 套 | 2
3 | 砂水分离器 Q=12~20L/s,N=1.5kw | 套 | 1 | 65000 | 65000 | 5200 | 5200 |  | 砂水分离器 | Q=12~20L/s,N=1.5kw | 成品 | 套 | 1
4 | 吸砂泵 Q=20~35m3/h,H=6m N=1.4KW | 个 | 4 | 8000 | 32000 | 640 | 2560 |  | 吸砂泵 | Q=20~35m3/h,H=6m N=1.4KW | 产品 | 个 | 4
5 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 50760 | 50760
二 | 百乐克生物反应池 |  |  |  | 1618000 |  | 695740
1 | 底部曝气系统 φ63mm Q=10m3/min | 套 | 900 | 380 | 342000 | 30.4 | 27360 |  | 底部曝气系统 | φ63mm Q=10m3/min | 产品 | 套 | 900
2 | 内回流泵 Q=400L/S，H=1.5m，P=10kw，变频控制 | 台 | 2 | 88000 | 176000 | 7040 | 14080 |  | 内回流泵 | Q=400L/S，H=1.5m，P=10kw，变频控制 | 产品 | 台 | 2
3 | 桁车式刮泥机 L=8m，V=1.2m/min | 套 | 2 | 250000 | 500000 | 20000 | 40000 |  | 桁车式刮泥机 | L=8m，V=1.2m/min | 产品 | 套 | 2
4 | 磁悬浮风机 Q=90m3/min，H=75KPa，P=132kw | 台 | 1 | 600000 | 600000 | 48000 | 48000 |  | 磁悬浮风机 | Q=90m3/min，H=75KPa，P=132kw | 产品 | 台 | 1
5 | 配套管路系统 | 套 | 1 |  |  | 566300 | 566300

## 电仪
设备及安装估算表
工程名称:总图及配套工程
序号 | 项目名称 | 工程量 |  | 设备费用 |  | 安装工程 |  | 备注 |  | 659.4
|  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元）
一 | 电气工程 |  |  |  | 1864500 |  | 984610
1 | 高压柜 KYN28A-12 | 面 | 4 | 80000 | 320000 | 6400 | 25600 |  | 高压柜 | KYN28A-12 | 面 | 4
2 | 干式变压器 SCB13-10/0.4kV 400kVA | 台 | 2 | 100000 | 200000 | 8000 | 16000 |  | 干式变压器 | SCB13-10/0.4kV 400kVA | 台 | 2
3 | 组合式0.4kV配电柜 MNS 抽出固定组合型 | 面 | 2 | 95000 | 190000 | 7600 | 15200 | 进线 | 组合式0.4kV配电柜 | MNS 抽出固定组合型 | 面 | 2
4 | 组合式0.4kV配电柜 MNS 抽出固定组合型 | 面 | 1 | 80000 | 80000 | 6400 | 6400 | 母联柜 | 组合式0.4kV配电柜 | MNS 抽出固定组合型 | 面 | 1
5 | 组合式0.4kV配电柜 MNS 抽出固定组合型 | 面 | 4 | 60000 | 240000 | 4800 | 19200 | 馈电/动力 | 组合式0.4kV配电柜 | MNS 抽出固定组合型 | 面 | 4
6 | 无功补偿柜 120kVar/面 | 面 | 2 | 66000 | 132000 | 5280 | 10560 |  | 无功补偿柜 | 120kVar/面 | 面 | 2
7 | 有源滤波柜 120A | 面 | 2 | 100000 | 200000 | 8000 | 16000 |  | 有源滤波柜 | 120A | 面 | 2
8 | 直流电源屏 65Ah DC220V | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 4800 | 4800 |  | 直流电源屏 | 65Ah DC220V | 套 | 1
9 | 组合式0.4kV配电柜 MNS 抽出固定组合型 | 面 | 2 | 48000 | 96000 | 3840 | 7680 | 现状更换 | 组合式0.4kV配电柜 | MNS 抽出固定组合型 | 面 | 2
10 | 组合式0.4kV配电柜 MNS 抽出固定组合型 | 面 | 2 | 32000 | 64000 | 2560 | 5120 | 现状改造 | 组合式0.4kV配电柜 | MNS 抽出固定组合型 | 面 | 2
11 | 变频器 132kW | 台 | 3 | 50000 | 150000 | 4000 | 12000 |  | 变频器 | 132kW | 台 | 3
12 | 变频器 30kW | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 960 | 1920 |  | 变频器 | 30kW | 台 | 2
13 | 变频器 22kW | 台 | 4 | 8000 | 32000 | 640 | 2560 |  | 变频器 | 22kW | 台 | 4
14 | 变频器 1.5kW | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 160 | 320 |  | 变频器 | 1.5kW | 台 | 2
15 | 密集型插接式母线槽 800A | 米 | 15 | 3500 | 52500 | 280 | 4200 |  | 密集型插接式母线槽 | 800A | 米 | 15
16 | 动力、照明配电箱 TXA系列，嵌墙暗装 | 个 | 5 | 4000 | 20000 | 320 | 1600 |  | 动力、照明配电箱 | TXA系列，嵌墙暗装 | 个 | 5
17 | 电力电缆 YJV-1kV-3x240+1x120 | 米 | 150 |  |  | 720 | 108000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-3x240+1x120 | 米 | 150 | 840
18 | 电力电缆 YJV-1kV-3x185+2x95 | 米 | 250 |  |  | 650 | 162500 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-3x185+2x95 | 米 | 250 | 745
19 | 电力电缆 YJV-1kV-3x150+2x70 | 米 | 200 |  |  | 550 | 110000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-3x150+2x70 | 米 | 200
20 | 电力电缆 YJV-1kV-3x70+1x35 | 米 | 250 |  |  | 235 | 58750 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-3x70+1x35 | 米 | 250
21 | 电力电缆 YJV-1kV-3x50+1x25 | 米 | 350 |  |  | 180 | 63000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-3x50+1x25 | 米 | 350
22 | 电力电缆 YJV-1kV-5x10 | 米 | 500 |  |  | 60 | 30000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-5x10 | 米 | 500
23 | 电力电缆 YJV-1kV-5x6 | 米 | 500 |  |  | 40 | 20000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-5x6 | 米 | 500
24 | 电力电缆 YJV-1kV-4x6 | 米 | 500 |  |  | 30 | 15000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-4x6 | 米 | 500
25 | 电力电缆 YJV-1kV-4x4 | 米 | 1000 |  |  | 25 | 25000 |  | 电力电缆 | YJV-1kV-4x4 | 米 | 1000
26 | 控制电缆 KVV-0.45kV-14x1.5 | 米 | 2000 |  |  | 36 | 72000 |  | 控制电缆 | KVV-0.45kV-14x1.5 | 米 | 2000
27 | BV导线 2.5mm2 | 米 | 600 |  |  | 4 | 2400 |  | BV导线 | 2.5mm2 | 米 | 600
28 | BV导线 4mm2 | 米 | 300 |  |  | 6 | 1800 |  | BV导线 | 4mm2 | 米 | 300
29 | 镀锌电缆保护管 SC15/20 | 米 | 500 |  |  | 20 | 10000 |  | 镀锌电缆保护管 | SC15/20 | 米 | 500
30 | 镀锌电缆保护管 SC32 | 米 | 500 |  |  | 30 | 15000 |  | 镀锌电缆保护管 | SC32 | 米 | 500
31 | 镀锌电缆保护管 SC40 | 米 | 500 |  |  | 40 | 20000 |  | 镀锌电缆保护管 | SC40 | 米 | 500
32 | 镀锌电缆保护管 SC80 | 米 | 200 |  |  | 80 | 16000 |  | 镀锌电缆保护管 | SC80 | 米 | 200
33 | 镀锌电缆保护管 SC100 | 米 | 200 |  |  | 100 | 20000 |  | 镀锌电缆保护管 | SC100 | 米 | 200
34 | 镀锌电缆保护管 SC150 | 米 | 200 |  |  | 150 | 30000 |  | 镀锌电缆保护管 | SC150 | 米 | 200
35 | 庭院灯 钢制灯杆 LED灯 40W | 套 | 10 |  |  | 4000 | 40000 | 补充、更换 | 庭院灯 | 钢制灯杆 LED灯 40W | 套 | 10
36 | 各种镀锌型钢 槽钢 角钢 扁钢 | 吨 | 2 |  |  | 8000 | 16000 |  | 各种镀锌型钢 | 槽钢 角钢 扁钢 | 吨 | 2
二 | 自控仪表 |  |  |  | 1632000 |  | 293760
1 | 超声波液位差计 0～500mm | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 960 | 960 |  | 超声波液位差计 | 0～500mm | 套 | 1
2 | pH电极 0~14 | 套 | 2 | 7000 | 14000 | 560 | 1120 |  | pH电极 | 0~14 | 套 | 2
3 | SS传感器 0～300g/l | 套 | 2 | 18000 | 36000 | 1440 | 2880 |  | SS传感器 | 0～300g/l | 套 | 2
4 | SS传感器 0～4g/l | 套 | 4 | 16000 | 64000 | 1280 | 5120 |  | SS传感器 | 0～4g/l | 套 | 4
5 | 总磷分析仪 0.1～15mg/l | 套 | 2 | 55000 | 110000 | 4400 | 8800 |  | 总磷分析仪 | 0.1～15mg/l | 套 | 2
6 | 总氮分析仪 5～100mg/l | 套 | 2 | 52000 | 104000 | 4160 | 8320 |  | 总氮分析仪 | 5～100mg/l | 套 | 2
7 | 电磁流量计 DN1000 | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 6400 | 6400 |  | 电磁流量计 | DN1000 | 套 | 1
8 | 电磁流量计 DN500 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 3200 | 3200 |  | 电磁流量计 | DN500 | 套 | 1
9 | 电磁流量计 DN400 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 2800 | 2800 |  | 电磁流量计 | DN400 | 套 | 1
10 | 电磁流量计 DN150 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 1200 | 2400 |  | 电磁流量计 | DN150 | 套 | 2
11 | 硝氮分析仪 0～10mg/l | 套 | 2 | 46000 | 92000 | 3680 | 7360 |  | 硝氮分析仪 | 0～10mg/l | 套 | 2
12 | 超声波液位计 0～10m | 套 | 4 | 8000 | 32000 | 640 | 2560 |  | 超声波液位计 | 0～10m | 套 | 4
13 | 超声波污泥界面仪 0～10m | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 3600 | 3600 |  | 超声波污泥界面仪 | 0～10m | 套 | 1
14 | 热式气体质量流量计 DN500 | 套 | 1 | 42000 | 42000 | 3360 | 3360 |  | 热式气体质量流量计 | DN500 | 套 | 1
15 | 压力变送器 2.5～250kPa | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 240 |  | 压力变送器 | 2.5～250kPa | 套 | 1
16 | 现场控制站（PLC） AB公司1769系列产品或同档次进口品牌 | 套 | 2 | 120000 | 240000 | 9600 | 19200 |  | 现场控制站（PLC） | AB公司1769系列产品或同档次进口品牌 | 套 | 2
17 | UPS 2KVA 30分钟 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 480 |  | UPS | 2KVA 30分钟 | 套 | 1
18 | 工业以太网交换机 2光4电 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 400 | 400 |  | 工业以太网交换机 | 2光4电 | 套 | 1
19 | 监控管理计算机 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 1200 |  | 监控管理计算机 |  | 套 | 1
20 | 工业以太网交换机 6光24电 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 640 | 640 |  | 工业以太网交换机 | 6光24电 | 套 | 1
21 | 系统软件 WINDOWS 10企业版 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 240 |  | 系统软件 | WINDOWS 10企业版 | 套 | 1
22 | 控制系统软件 KingScada Development unlimited Tag v3.0 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 2800 | 2800 |  | 控制系统软件 | KingScada Development unlimited Tag v3.0 | 套 | 1
23 | 操作台 2000X1000X800 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 640 | 1280 |  | 操作台 | 2000X1000X800 | 套 | 2
24 | 视频监控计算机 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 1200 |  | 视频监控计算机 |  | 套 | 1
25 | 工业电视监控系统 15个室外球机，25个室内枪机、2个视频NVR服务器及2个监视器、硬盘录像机、交换机、软件等 | 套 | 1 | 250000 | 250000 | 20000 | 20000 |  | 工业电视监控系统 | 15个室外球机，25个室内枪机、2个视频NVR服务器及2个监视器、硬盘录像机、交换机、软件等 | 套 | 1
26 | 现状自控系统改造 | 套 | 1 | 300000 | 300000 | 24000 | 24000 | 暂估 | 现状自控系统改造 |  | 套 | 1
27 | 配管配线及其他 | 套 | 1 |  |  | 163200 | 163200