## 1月公示
平罗县农村饮水安全供水工程水质检测结果汇总表（2019年1月）
序号 | 工程名称 | 常规九项检测项目 | 单位 | 检验结果 | 限值 | 备注
1 | 平罗县三闸人饮解困工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.89 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.19 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.46 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
2 | 平罗县步口桥农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.06 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.34 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.74 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
3 | 平罗县姚伏周城农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.65 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.08 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.62 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
4 | 平罗县通伏罗家庄农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.38 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.21 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.66 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
5 | 平罗县通伏农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 2.15 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.19 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.72 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
6 | 平罗县姚伏农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.93 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.02 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.57 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 10 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
7 | 崇岗镇朔农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验结果
|  | 浑浊度 | NTU | 1.08 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 7.94 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.95 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
8 | 平罗县陶乐农村饮水安全工程（高仁供水系统出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.08 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.31 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.9 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
9 | 平罗县陶乐农村饮水安全工程（陶乐供水系统出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 15 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验结果
|  | 浑浊度 | NTU | 0.66 | 1
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.25 | 不小于6.5且不大于8.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.36 | 3
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 100 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
10 | 平罗县渠口农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.99 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.32 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.77 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
11 | 平罗县北部农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 30 | 15 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.46 | 1
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.44 | 不小于6.5且不大于8.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 4.79 | 3
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 100 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
12 | 平罗县黄渠桥农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.49 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.2 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.1 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 11 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
13 | 崇岗氟砷病改水工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.42 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.12 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.1 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出

## 2月公示
平罗县农村饮水安全供水工程水质检测结果汇总表（2019年2月）
序号 | 工程名称 | 常规九项检测项目 | 单位 | 检验结果 | 限值 | 备注
1 | 平罗县三闸人饮解困工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 30 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.34 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.41 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.63 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
2 | 平罗县步口桥农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.65 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.55 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.69 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
3 | 平罗县姚伏周城农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.82 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.14 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.59 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
4 | 平罗县通伏罗家庄农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.97 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.4 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.18 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
5 | 平罗县通伏农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 2.57 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.21 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.14 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
6 | 平罗县姚伏农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.99 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.42 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 10 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
7 | 崇岗镇朔农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验结果
|  | 浑浊度 | NTU | 1.21 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.05 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.96 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
8 | 平罗县陶乐农村饮水安全工程（高仁供水系统出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.22 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.38 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.41 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
9 | 平罗县陶乐农村饮水安全工程（陶乐供水系统出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 15 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验结果
|  | 浑浊度 | NTU | 0.49 | 1
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.22 | 不小于6.5且不大于8.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.2 | 3
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 100 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
10 | 平罗县渠口农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.41 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.17 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
11 | 平罗县北部农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 30 | 15 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 1.8 | 1
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.06 | 不小于6.5且不大于8.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 5.19 | 3
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 100 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
12 | 平罗县黄渠桥农村饮水安全工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 30 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.73 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.32 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.94 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 11 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
13 | 崇岗氟砷病改水工程（出厂水） | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 | 20 | 平罗县农村饮水安全水质检测中心检验
|  | 浑浊度 | NTU | 0.63 | 3
|  | 臭和味 | —— | 无 | 无臭味、异味
|  | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
|  | PH | —— | 8.43 | 不小于6.5且不大于9.5
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.78 | 5
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 500 | 平罗县疾病预防控制中心检验
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出