附件：

疏散楼梯（安全出口）、消防救援口、消防

车通道和消防车登高操作场地设置标准

一、疏散楼梯（安全出口）设置标准

1.人员密集场所所在建筑应分散设置不少于2部疏散楼梯（安全出口），符合下列条件之一的，可以设置1部疏散楼梯（安全出口）：

（1）除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于 200㎡且人数不大于 50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层。

（2）除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所以外，建筑耐火等级不低于二级、层数不超过三层，每层建筑面积不大于 200㎡且二、三层人数之和不大于 50人的多层公共建筑。

2.人员密集场所疏散楼梯（安全出口）的位置、形式、宽度等设置，应符合《建筑防火通用规范》（GB55037—2022）第 7章标准要求。

3.对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。

二、消防救援口设置标准

1.人员密集场所所在建筑的外窗不得设置影响灭火救援的障碍物。无外窗的人员密集场所每层应设置消防救援口（净高度和净宽度均不应小于1米，当利用门时，净宽度不应小于0.8米），并在室内和室外设置永久性明显标识。

2.人员密集场所所在建筑设置的消防救援口严格按照《建筑防火通用规范》（GB55037—2022）第 2.2.3条规定执行，不得被遮挡或封堵，确因特殊需要进行包覆处理的，应易于从室内和室外打开或破拆；有特殊规定的从其规定。

3.消防救援口宜临街、临路设置，并保持消防车通道畅通，便于开展应急救援行动。

4.鼓励引导有条件的人员密集场所配备逃生绳、悬挂式逃生梯和过滤式自救呼吸器等辅助逃生设施。

5.对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。

三、消防车通道和消防车登高操作场地

1.工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。

2.高层厂房，占地面积大于 3000㎡的单、多层甲、乙、丙类厂房、占地面积大于 1500㎡的乙、丙类仓库，飞机库应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。

3.高层公共建筑和占地面积大于 3000㎡和其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道（除受地理条件限制只能设置1条消防策划道的公共建筑外）。住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道时，该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。

4.消防车通道设置应符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 3.4.5条要求。

5.高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地，未连续部署的消防车登高操作场地，应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

6.消防车登高操作场地不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线；场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力要求；场地坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业要求。